## IO LIST 가이드
구분 | INDEX | LINE | 구분(Phase) | CPU | AREA | PANEL | PN | SLOT | CH | UNIT | GRP1 | GRP2 | P&ID No. | MARK | I/O | ADD | TAG | DESCRIPTION | DB BIT | DB BYTE | HMI | PLC | SP | START DB | PRG1 TAG | PRG1 ADD | PRG1 BIT | PRG2 TAG | PRG2 ADD | PRG2 BIT | PID DB | Instrument Power | RANGE (단위) | 비고 | TEST 담당자 | 시운전 예정일자 | 시운전 완료 일자 | 결과 | NG 내용 및 진행상황, 결과
기능군 | 식별 | 설비·위치 | 설비·위치 | 제어기·판넬 | 설비·위치 | 제어기·판넬 | HW 실장 | HW 실장 | HW 실장 | 설비·위치 | 설비·위치 | 설비·위치 | 신호 식별 | 신호 식별 | HW 실장 | 신호 식별 | 신호 식별 | 신호 식별 | 데이터 할당 | 데이터 할당 | 프로그램 처리 | 프로그램 처리 | 프로그램 처리 | 데이터 할당 | 프로그램 연계 | 프로그램 연계 | 프로그램 연계 | 프로그램 연계 | 프로그램 연계 | 프로그램 연계 | 데이터 할당 | 제어기·판넬 | 신호 식별 | 기타 | 시운전 관리 | 시운전 관리 | 시운전 관리 | 시운전 관리 | 시운전 관리
등급 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 조건부 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 | 권장 | 조건부 필수 | 조건부 필수 | 조건부 필수 | 조건부 필수 | 조건부 필수 | 조건부 필수 | 조건부 필수 | 조건부 필수 | 조건부 필수
기입 조건 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DO · AI DI · AO · RTD는 공란 | - | - | Spare 채널은 공란 | Spare 채널은 공란 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLC 유형이 PID인 경우 | 계기 신호 | Analog 신호 | 이력 발생 시 | 시운전 착수 이후 준공 시 필수 | 시운전 착수 이후 준공 시 필수 | 시운전 착수 이후 준공 시 필수 | 시운전 착수 이후 준공 시 필수 | 결과가 NG인 경우
정의 | 행 일련번호 | 라인 명칭 | 공사 Phase 구분 | CPU 명칭 | 판넬 설치 위치 | 판넬 명 | PROFINET Device 번호 | 모듈 슬롯 번호 | 모듈 물리 채널 번호 | 대분류 공정 | 중분류 설비명 | 소분류 호기명 | P&ID 도면번호 | 결선 방식 및 전원 사양 기입 | IO 모듈 타입 | IO 절대주소 (PV) | 심볼 태그명 | 신호 상세 설명 | 파라미터 DB 공통 BIT 오프셋 | 파라미터 DB 공통 BYTE 오프셋 | HMI 기본 I/O Control 유형 | PLC 기본 I/O Control 유형 | 연계 일반 로직 유형 | SP 로직 DB 시작 주소 | 참조 대상 1 TAG | 참조 대상 1 ADDRESS | 참조 대상 1 DB BIT | 참조 대상 2 TAG | 참조 대상 2 ADDRESS | 참조 대상 2 DB BIT | PID Instance DB 번호 | 계기 전원 결선 대상 판넬 | Analog 계기 단위 및 범위 | 특기사항 및 이력 | 시운전 담당자명 | 시운전 예정일 | 시운전 완료일 | 시운전 판정 결과 | NG 사유 및 조치 경과
기입 규칙 | 1부터 연번 부여 결번 및 중복 불가 | 해당 신호가 속한 라인명 기입 | 해당 Phase 기입 미해당 시 '-' | 기존 명명 기준에 따라 기입 | 위치열 표기 방식으로 기입 | 기존 명명 기준에 따라 기입 | 11부터 시작 RACK당 1씩 연번 증가 IP의 D Class와 동일 값 할당 | 2부터 기입 SLOT 0 : IM155-6 (PRI) SLOT 1 : IM155-6 (SEC) 예약 기본 12슬롯 원칙 추가 설계 시 연번 증설 미실장 슬롯은 행을 등재하지 않음 | 모듈의 물리 채널 번호를 0부터 기입 실장 모듈의 전 채널을 등재 RTD-8은 CH8 ~ CH15만 등재 (CH0 ~ CH7은 사용 불가, 미등재) | 해당 공정 또는 LOCAL 판넬명 기입 | 해당 설비 종류 기입 | 설비 호기 구분 기입 | 고객사 제공 P&ID Drawing No. 기준 | 해당 값을 목록에서 선택 | 사용 모듈 타입을 목록에서 선택 | HW Config 가 할당한 PV 주소를 기입 DO · AO 는 출력 PV 주소를 기입 QBIT 주소는 기입하지 않음 (IO LIST ADDRESS 기준서의 산출식으로 도출) Spare 채널도 기입 증설 시 사용 중인 최종 주소에 연번으로 이어서 할당 | TAG 명명 규칙에 따라 기입 (규칙 TBD) Spare 채널은 공란으로 둠 TAG 공란 여부가 Spare 판별 기준 | DESCRIPTION 명명 규칙에 따라 기입 (규칙 TBD) Spare 채널은 공란으로 둠 | 0부터 시작하여 1씩 증가 IO 타입과 무관하게 동일 적용 Spare 채널을 포함하여 전 행 연번 부여 | 0부터 시작하여 4씩 증가 DB BYTE = DB BIT × 4 IO 타입과 무관하게 동일 적용 Spare 채널을 포함하여 전 행 연번 부여 파라미터 DB 전체가 공유하는 오프셋 예) DB110.DBD4 · DB111.DBD4 · DB112.DBW4 DB 구성은 Parameter List 참조 (TBD) | 물리 IO 타입 구분값 기입 | 프로그램 처리 유형 기입 COM : Composite DI · DO 로직 결합 출력값 · 입력값 확인 및 Command 처리 PID : PID 제어 밸브 궤도 제어, Inverter Pump Hz 제어 등 | 해당 IO에 연계되는 일반 로직 지정 COMP : Compare Logic NLOGIC : 3EA Average Logic SELEC : Sensor A/B Select Logic LEVEL : Level Control Logic | 동일 SP 유형의 발생 순서 × 유형별 할당 BYTE 예) COMP 단위 50 → 0, 50, 100 … 유형별 단위 BYTE는 Parameter List 참조 (TBD) | 2개 이상의 IO를 참조하는 프로그램 발생 시 참조 대상의 TAG 기입 | 참조 대상의 IO 절대주소 기입 | 참조 대상의 DB BIT 기입 | 참조 대상의 TAG 기입 | 참조 대상의 IO 절대주소 기입 | 참조 대상의 DB BIT 기입 참조 대상은 2개까지 지원 | AO의 DB BIT 값을 기준으로 산출 예) AO BIT = 14 → DB8014 Instance DB는 IO당 1:1 생성 중복 할당 금지 시작번호 DB8000 (TBD) | PDP Panel Name 기입 | 계기 단위 및 범위 기입 기입된 단위는 HMI 작화 시 참조 | 추가 · 변경 · 삭제 이력 기입 변경 발생 시 별도 Revision 시트로 이력 관리 | 담당자 이름 기입 | YYYY-MM-DD 형식으로 기입 | YYYY-MM-DD 형식으로 기입 | OK / NG 중 선택 | NG 판정 시 사유 · 조치 · 결과 기입
값 집합 | 정수 | M15X, M16, Y1, IN | -, PH1, PH2, PH3, PH4 | 명칭 자유 기입 | 명칭 자유 기입 | 명칭 자유 기입 | 11 ~ 99 | 2 ~ 13 | 0 ~ 31 RTD-8 : 8 ~ 15 | OA, BE, ORG, ACF, UF, RO 등 | PUMP, VALVE, AGITATOR 등 | PUMP-A / B / C / D 등 10101A, 10101B, 10101C,… | 명칭 자유 기입 | DO : - , 24VDC AI : 2W , 4W | DI-16 DI-32 DO-16 DO-32 AI-4 AI-16 AO-4 AO-8 RTD-8 | Digital : I0.0 ~ , Q0.0 ~ Analog : IW512 ~ , QW512 ~ 구간 경계는 ADDRESS 기준서 참조 | - | - | 0 ~ XXX 0, 1, 2, 3, … | 0 ~ XXXX 0, 4, 8, 12, … DB BIT × 4 | DI, DO, AI, AO | DI, DO, COM, PID, AO | COMP, NLOGIC, SELEC, LEVEL | - | - | - | - | - | - | - | DB8000 + DB BIT | 자유 기입 | %, Hz, ℃, bar 등 | 자유 기입 | 자유 기입 | 날짜 | 날짜 | OK, NG | 자유 기입
기입 예시 | 1 | M15X | PH1 | F03-CPU-25101 | 3F IO ROOM | F03-CPU-25101 | 11 | 2 | 0 | RO | VALVE | 10101A | YI_Y01P1M01_IN_A20_000202 | 4W | AI-4 | IW512 | F03_PCWT_25001A_B_LCVA_H2601A | F03_PCWT_25001A_B LEVEL CONTROL VALVE ACTUATOR ALARM [LCVA_H2601A] | 0 | 0 | AI | AI | LEVEL | 20 | F03_PCWT_25001A_B_LCVA_H2601B | IW514 | 1 |  |  |  | DB8000 | F03_PDP_25103B | 0~100% |  | 홍길동 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | OK
※ ADD 의 구간 경계 · 모듈별 점유 BYTE · QBIT 산출식은 「IO LIST ADDRESS 기준서」에 따른다.
※ Spare 채널은 행을 등재하고 ADD · DB BIT · DB BYTE 를 기입하며, TAG · DESCRIPTION 을 공란으로 둔다. 그 외 컬럼도 공란으로 둔다.
※ 미실장 슬롯과 RTD-8 의 CH0 ~ CH7 은 행을 등재하지 않는다.

## IO LIST
INDEX | LINE | 구분(Phase) | CPU | AREA | PANEL | PN | SLOT | CH | UNIT | GRP1 | GRP2 | P&ID No. | MARK | I/O | ADD | TAG | DESCRIPTION | DB BIT | DB BYTE | HMI | PLC | SP | START DB | PRG1 TAG | PRG1 ADD | PRG1 BIT | PRG2 TAG | PRG2 ADD | PRG2 BIT | PID DB | Instrument Power | RANGE (단위) | 비고 | TEST 담당자 | 시운전 예정일자 | 시운전 완료 일자 | 결과 | NG 내용 및 진행상황, 결과
1 | M15X | PH1 | F03-CPU-25101 | 3F IO ROOM | F03-CPU-25101 | 11 | 2 | 0 | RO | VALVE | LCV-A | YI_Y01P1M01_IN_A20_000202 | 4W | AI-4 | IW512 | F03_PCWT_25001A_B_LCVA_H2601A | F03_PCWT_25001A_B LEVEL CONTROL VALVE ACTUATOR ALARM [LCVA_H2601A] | 0 | 0 | AI | AI | LEVEL | 20 | F03_PCWT_25001A_B_LCVA_H2601B | IW514 | 1 |  |  |  | DB8000 | F03_PDP_25103B | 0~100% |  | 홍길동 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | OK

## Revision
INDEX | LINE | 구분(Phase) | CPU | AREA | PANEL | PN | SLOT | CH | UNIT | GRP1 | GRP2 | P&ID No. | MARK | I/O | ADD | TAG | DESCRIPTION | DB BIT | DB BYTE | HMI | PLC | SP | START DB | PRG1 TAG | PRG1 ADD | PRG1 BIT | PRG2 TAG | PRG2 ADD | PRG2 BIT | PID DB | Instrument Power | RANGE (단위) | 비고 | TEST 담당자 | 시운전 예정일자 | 시운전 완료 일자 | 결과 | NG 내용 및 진행상황, 결과 | 변경내용 | 구분 | 변경일자 | 담당자 | 비고
1 | M15X | PH1 | F03-CPU-25101 | 3F IO ROOM | F03-CPU-25101 | 11 | 2 | 0 | RO | VALVE | LCV-A | YI_Y01P1M01_IN_A20_000202 | 4W | AI-4 | IW512 | F03_PCWT_25001A_B_LCVA_H2601A | F03_PCWT_25001A_B LEVEL CONTROL VALVE ACTUATOR ALARM [LCVA_H2601A] | 0 | 0 | AI | AI | LEVEL | 20 | F03_PCWT_25001A_B_LCVA_H2601B | IW514 | 1 |  |  |  | DB8000 | F03_PDP_25103B | 0~100% |  | 홍길동 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | OK |  | TAG 추가 | 추가 | 2026.12.31 | 홍길동 | 설계 변경에 의한 TAG 추가
[39 empty] | TAG 삭제 | 삭제 | 2026.12.31 | 홍길동
1 | M15X | PH1 | F03-CPU-25101 | 3F IO ROOM | F03-CPU-25101 | 11 | 2 | 1 | RO | VALVE | LCV-A | YI_Y01P1M01_IN_A20_000202 | 4W | AI-4 | IW512 | F03_PCWT_25001A_B_LCVA_H2601A | F03_PCWT_25001A_B LEVEL CONTROL VALVE ACTUATOR ALARM [LCVA_H2601A] | 0 | 0 | AI | AI | LEVEL | 20 | F03_PCWT_25001A_B_LCVA_H2601B | IW514 | 1 |  |  |  | DB8000 | F03_PDP_25103B | 0~100% | [6 empty] | DESC 변경전 | 변경전 | 2026.12.31 | 홍길동 | 변경 건은 전과 후를 모두 기입
1 | M15X | PH1 | F03-CPU-25101 | 3F IO ROOM | F03-CPU-25101 | 11 | 2 | 1 | RO | VALVE | LCV-A | YI_Y01P1M01_IN_A20_000202 | 4W | AI-4 | IW512 | F03_PCWT_25001A_B_LCVA_H2601B | F03_PCWT_25001A_B LEVEL CONTROL VALVE ACTUATOR ALARM [LCVA_H2601B] | 0 | 0 | AI | AI | LEVEL | 20 | F03_PCWT_25001A_B_LCVA_H2601B | IW514 | 1 |  |  |  | DB8000 | F03_PDP_25103B | 0~100% | [6 empty] | DESC 변경후 | 변경후 | 2026.12.31 | 홍길동 | 변경 건은 전과 후를 모두 기입
Note on AR2: 사유 기입 변경 건은 전/후 행 모두 이력 남겨둘 것

## 코드 (hidden)
구분(Phase) | MARK | I/O | HMI | PLC | SP | UNIT | GRP1 | 결과
- | - | DI-16 | DI | DI | COMP | OA | PUMP | OK
PH1 | 24VDC | DI-32 | DO | DO | NLOGIC | BE | VALVE | NG
PH2 | 2W | DO-16 | AI | COM | SELEC | ORG | AGITATOR
PH3 | 4W | DO-32 | AO | PID | LEVEL | ACF
PH4 |  | AI-4 |  | AO |  | UF
|  | AI-16 |  |  |  | RO
AO-4
AO-8
RTD-8