## 보수 이력
데모용 합성 데이터입니다. 실제 보수 이력이 아닙니다. 매뉴얼 원문은 error_codes.json 을 매뉴얼 코드로 조인해 참조하세요.
WO No. | 발생일 | TAG | 계통 | 기기 | 증상 | 매뉴얼 코드 | 초동 조치 | 실제 원인 | 조치 내용 | 매뉴얼 일치도 | 소요(분) | 사용 부품 | 담당
WO-2025-021 | 2025-02-25 | PIT-7007 | RECLAIM | AI 16xI 2-wire HART HA | 센서 전원 단락·과부하 진단 | ET200SP-10EH | 매뉴얼대로 배선 점검 | 2선식 트랜스미터 극성 반대 결선 | 극성 정정 후 정상화 | 부분일치 | 60 | - | S.Y.
WO-2025-016 | 2025-02-27 | AIT-4006 | UPW TANK | M9e | DI 저수조 레벨 저하 | M9E-3100 | 매뉴얼대로 DI 저수조 보충 | 저수조 소모 (정상) | DI수 보충 후 정상화 | 일치 | 25 | - | S.Y.
WO-2025-007 | 2025-03-06 | AIT-5003 | POLISHING LOOP | M9e | 산화제 시린지 위치 이상 | M9E-5700 | 진단 모드 수행 후 재기동 | 시린지 홈 센서 위치 틀어짐 | 센서 위치 재조정 및 원점 복귀 | 부분일치 | 120 | - | S.Y.
WO-2025-023 | 2025-03-17 | AIT-1001 | PRETREATMENT | M300 | Cond Cell open 알람 | M300-Cond-Cell-open | 매뉴얼대로 배선 및 셀 상태 확인 | 센서 케이블 단선 (트레이 통과부 손상) | 케이블 교체 및 트레이 보호대 추가 | 일치 | 140 | 센서 케이블 | P.C.
WO-2025-022 | 2025-03-20 | AIT-4002 | UPW TANK | M9e | TC 시료 펌프 튜브 잔여 수명 15일 미만 | M9E-602 | 매뉴얼대로 신규 튜브 발주 | 튜브 수명 도래 (정상 소모) | PM 시 튜브 교체 | 일치 | 50 | 펌프 튜브 세트 | L.D.
WO-2025-002 | 2025-03-31 | AIT-3005 | CEDI SYSTEM | M300 | Cond Cell open 알람 | M300-Cond-Cell-open | 배선 점검 (이상 없음) | 상류 밸브 차단으로 셀 건조 | 밸브 복구 후 셀 재침수, 자연 해소 | 일치 | 45 | - | K.M.
WO-2025-014 | 2025-04-08 | PIT-1010 | PRETREATMENT | AI 16xI 2-wire HART HA | 채널 단선 진단 (Wire break) | ET200SP-6H | 배선 점검 (이상 없음) | 미사용 채널이 Disable 되지 않아 단선으로 진단됨 | 미사용 채널 Disable 처리 | 불일치 | 40 | - | P.C.
WO-2025-008 | 2025-04-22 | AIT-6007 | DISTRIBUTION | M9e | 시료 전도도 아날로그 판독값 범위 초과 | M9E-800 | 센서 교정 상태 점검 | 계기 정상 — 상류 열교환기 트러블로 시료 온도 급변 | 공정팀 이관, 열교환기 조치 후 자연 해소 | 불일치 | 30 | - | K.M.
WO-2025-024 | 2025-06-17 | AIT-2001 | RO SYSTEM | M300 | Watchdog time-out 알람 | M300-Watchdog-time-out | 재기동 후 정상 복구 | 판넬 24V 순간 전압 강하 | 전원 품질 측정 및 UPS 회로 재배분 | 부분일치 | 200 | - | P.C.
WO-2025-026 | 2025-07-15 | AIT-7001 | RECLAIM | M300 | Cond Cell shorted 알람 | M300-Cond-Cell-shorted | 센서 점검 | 센서 수명 만료 (전극 열화) | 센서 교체 및 교정 | 부분일치 | 155 | 전도도 센서 | S.Y.
WO-2025-019 | 2025-08-10 | AIT-5001 | POLISHING LOOP | M300 | Cond Cell open 알람 | M300-Cond-Cell-open | 배선 및 셀 점검 | 셀 상수 설정값 오입력으로 오판정 | 셀 상수 재설정 및 교정 | 불일치 | 70 | - | J.H.
WO-2025-028 | 2025-09-08 | AIT-6007 | DISTRIBUTION | M9e | 산 잔량 10% 미만 경고 | M9E-300 | 잔량 확인 후 카트리지 발주 | 산 카트리지 소진 (정상 소모) | 카트리지 교체 및 프라이밍 | 일치 | 40 | 산 카트리지 | K.M.
WO-2025-029 | 2025-09-20 | AIT-7005 | RECLAIM | AI 16xI 2-wire HART HA | 하한 위반 진단 (Low limit violated) | ET200SP-8H | 매뉴얼대로 계기-모듈 튜닝 확인 | M300 알람 전류가 3.6mA로 설정되어 있어 자기진단 신호가 하한 위반으로 보인 것 | M300 알람 전류를 22mA로 변경, 상하한 구분 가능해짐 | 불일치 | 110 | - | J.H.
WO-2025-018 | 2025-10-26 | LIT-2005 | RO SYSTEM | AI 16xI 2-wire HART HA | 공급 전압 상실 진단 | ET200SP-11H | 매뉴얼대로 L+ 단자 배선 확인 | 판넬 24V 파워서플라이 퓨즈 단선 | 퓨즈 교체 및 부하 재계산 | 부분일치 | 85 | 퓨즈 2A | L.D.
WO-2025-011 | 2025-11-01 | AIT-7006 | RECLAIM | AI 16xI 2-wire HART HA | 채널 단선 진단 (Wire break) | ET200SP-6H | 매뉴얼대로 계기-모듈 간 배선 점검 | 단자대 나사 풀림 (진동) | 전 채널 단자 토크 재점검 및 체결 | 부분일치 | 95 | - | S.Y.
WO-2025-025 | 2025-11-04 | AIT-4002 | UPW TANK | M9e | IC 채널 DI 유량 제한 감지 | M9E-3101 | 매뉴얼대로 진단 모드 수행 | DI 카트리지 수명 만료로 차압 상승 | DI 카트리지 교체 후 유량 회복 확인 | 부분일치 | 90 | DI 카트리지 | S.Y.
WO-2025-012 | 2025-11-07 | AIT-4002 | UPW TANK | M9e | 8시간 이상 산화제 미사용 알림 | M9E-10047 | 장비 상태 확인 | 대기 모드 정상 동작 — 조치 불요 | 오경보로 판정, 알람 임계 재검토 요청 | 부분일치 | 15 | - | S.Y.
WO-2025-005 | 2025-11-12 | AIT-6007 | DISTRIBUTION | M9e | TC 시료 유로 공기 혼입 | M9E-7200 | 매뉴얼대로 시료 충분량 및 프로토콜 확인 | 시료 라인 배기 불충분 | 라인 배기 재실시 후 정상화 | 일치 | 35 | - | J.H.
WO-2026-003 | 2026-01-14 | AIT-5008 | POLISHING LOOP | M9e | iOS 유량센서 시료 유량 미검출 | M9E-10125 | 지연 시간 내 유량 회복 대기 | 상류 필터 교체 작업 중 일시 차단 | 작업 완료 후 자동 복구, 조치 불요 | 부분일치 | 20 | - | J.H.
WO-2026-027 | 2026-01-15 | PIT-6008 | DISTRIBUTION | AI 16xI 2-wire HART HA | 상한 위반 진단 (High limit violated) | ET200SP-7H | 계기 출력 확인 | 계기 자기진단 22mA 출력 (계기측 알람) | 계기 매뉴얼 조회 후 계기측 조치로 이관 | 일치 | 50 | - | L.D.
WO-2026-020 | 2026-01-18 | AIT-5003 | POLISHING LOOP | M9e | UV 램프 잔여 수명 15일 미만 경고 | M9E-500 | 매뉴얼대로 신규 램프 발주 | 램프 수명 도래 (정상 소모) | 정기 PM 시 램프 교체, 카운터 리셋 | 일치 | 45 | UV 램프 | S.Y.
WO-2026-030 | 2026-03-01 | AIT-5002 | POLISHING LOOP | M300 | Cond Cell shorted 알람 | M300-Cond-Cell-shorted | 매뉴얼대로 센서·케이블 단락 점검 | 커넥터 침수 (판넬 결로) | 커넥터 건조·재결선, 판넬 히터 설치 요청 | 부분일치 | 165 | 커넥터 세트 | K.M.
WO-2026-017 | 2026-03-13 | AIT-5008 | POLISHING LOOP | M9e | 시료 밸브 전류 저하 | M9E-5503 | 매뉴얼대로 밸브 진단 수행 | 밸브 정상 — 커넥터 접촉 불량 | 커넥터 재체결 및 접점 세정 | 불일치 | 55 | - | K.M.
WO-2026-013 | 2026-04-19 | PIT-5009 | POLISHING LOOP | AI 16xI 2-wire HART HA | L+ 단락 진단 | ET200SP-105H | 매뉴얼대로 프로세스 배선 점검 | 케이블 피복 손상으로 센서전원 단락 | 손상부 절단 후 재결선 | 일치 | 130 | 케이블 | L.D.
WO-2026-015 | 2026-05-10 | AIT-6002 | DISTRIBUTION | M9e | 시료 유량 미검출, 분석 정지 | M9E-10084 | 매뉴얼대로 시료 라인 밸브 개도 확인 (이상 없음) | 시료 라인 인라인 필터 막힘 | 인라인 필터 교체 후 라인 플러싱, 분석 재개 | 부분일치 | 75 | 인라인 필터 0.45um | K.M.
WO-2026-009 | 2026-05-26 | AIT-5007 | POLISHING LOOP | M300 | Watchdog time-out 알람 | M300-Watchdog-time-out | 재기동 | 펌웨어 이슈 — 벤더 확인 후 업데이트 권고 | 펌웨어 업데이트 적용 | 부분일치 | 240 | - | S.Y.
WO-2026-006 | 2026-06-04 | AIT-5008 | POLISHING LOOP | M9e | 산 시린지 기포 감지 | M9E-2403 | 매뉴얼대로 산 레벨 확인 및 라인 플러시 (재발) | 시린지 플런저 씰 경화로 미세 누기 | 시린지 어셈블리 교체 | 불일치 | 150 | 산 시린지 ASSY | J.H.
WO-2026-001 | 2026-06-28 | AIT-4006 | UPW TANK | M9e | 시료 유량 미검출, 분석 정지 | M9E-10084 | 필터 교체했으나 동일 알람 재발 | 유량센서 자체 오염 — 시료측 정상이었음 | 유량센서 분해 세정 및 재조립 | 불일치 | 180 | - | L.D.
WO-2026-010 | 2026-07-04 | AIT-4002 | UPW TANK | M9e | IC 온도 아날로그 판독값 범위 초과 | M9E-1203 | 매뉴얼대로 진단 수행 | 온도 센서 리드선 접촉 불량 | 리드선 재결선 | 부분일치 | 100 | - | J.H.
WO-2026-004 | 2026-07-12 | AIT-4002 | UPW TANK | M9e | 산 잔량 10% 미만 경고 | M9E-300 | 매뉴얼대로 산 카트리지 교체 준비 | 산 잔량 정상 — 산 라인 에어락으로 소모량 오산정 | 산 라인 배기 후 잔량 재산정, 카트리지 유지 | 불일치 | 60 | - | P.C.