## INTERLOCK LIST
데모용 가상 데이터입니다. 실제 프로젝트 자료가 아닙니다. CONDITION 열은 자연어로 작성된 실제 서류 형태를 재현한 것입니다.
IL NO | OUTPUT TAG | ACTION | KIND | LOGIC | GROUP | CONDITION | RESET | BYPASS | PRIORITY | PLC BLOCK | DWG No. | SHEET | REMARK
IL-4101-01 | XV-4101 | CLOSE | INTERLOCK | OR | G1 | LIT-4003 High High (95 %) 3sec delay | MANUAL | N | 1 | FB_XV4101_ILK | YI-Y01-C01-UW-LG-041 | 3 | 안전 인터락. 상위 우선. 바이패스 불가. * Valve Action : Fail Close
[5 empty] | G1 | AIT-4001 저항률 < 17 Mohm-cm, 10초 지연
[5 empty] | G1 | AIT-4002 TOC High High (5 ppb) 30sec
[5 empty] | G1 | E-STOP PB 동작 (EMERGENCY STOP)
IL-4101-02 | XV-4101 | OPEN | PERMISSIVE | AND | G1 | LIT-4003 < 90 % | AUTO | Y | 2 | FB_XV4101_PERM | YI-Y01-C01-UW-LG-041 | 3 | 기동 허가 조건. 전부 만족해야 열림 허용. * Valve Action : Fail Close
[5 empty] | G1 | P-3101 운전 중 (RUN F/B)
[5 empty] | G1 | XV-3102 OPEN 확인
[5 empty] | G1 | AIT-3001 저항률 >= 17 Mohm-cm
IL-4101-03 | XV-4101 | OPEN | SEQUENCE | AND | G1 | TANK FILL 시퀀스 STEP 3 진입 | AUTO | Y | 3 | SFC_TANK_FILL | YI-Y01-C01-UW-LG-041 | 4 | 자동 보충 운전. * Valve Action : Fail Close
[5 empty] | G1 | LIT-4003 < 80 % (보충 개시점)
IL-4101-04 | XV-4101 | OPEN | MANUAL | AND | G1 | HMI 수동 모드 선택 | MANUAL | Y | 4 | HMI_XV4101 | YI-Y01-C01-UW-LG-041 | 4 | 수동 조작. 인터락은 여전히 우선. * Valve Action : Fail Close
[5 empty] | G1 | 운전원 OPEN 명령
IL-4102-01 | XV-4102 | CLOSE | INTERLOCK | OR | G1 | LIT-4003 Low Low (10 %) 5sec | MANUAL | N | 1 | FB_XV4102_ILK | YI-Y01-C01-UW-LG-041 | 5 | 저수위 드레인 방지. * Valve Action : Fail Close
[5 empty] | G1 | P-5101A 또는 P-5101B 운전 중
IL-4102-02 | XV-4102 | OPEN | PERMISSIVE | AND | G1 | LIT-4003 > 20 % | MANUAL | Y | 2 | FB_XV4102_PERM | YI-Y01-C01-UW-LG-041 | 5 | * Valve Action : Fail Close
[5 empty] | G1 | DRAIN 허가 키스위치 ON
IL-2101A-01 | P-2101A | STOP | INTERLOCK | OR | G1 | PIT-2003 Low Low < 0.8 bar, 5초 지연 (흡입 저압) | MANUAL | N | 1 | FB_P2101A_ILK | YI-Y01-C01-UW-LG-021 | 2 | 펌프 보호. 공회전·과부하 방지. * Valve Action : Fail Stop
[5 empty] | G1 | FIT-2004 Low Low < 4.3 m3/h 10sec
[5 empty] | G1 | MOTOR OVERLOAD TRIP (49)
[5 empty] | G1 | E-STOP PB 동작
IL-2101A-02 | P-2101A | START | PERMISSIVE | AND | G1 | XV-2102 OPEN 확인 (개도 F/B) | AUTO | Y | 2 | FB_P2101A_PERM | YI-Y01-C01-UW-LG-021 | 2 | * Valve Action : Fail Stop
[5 empty] | G1 | PIT-2003 >= 1.0 bar
[5 empty] | G1 | MCC READY 신호 정상
[5 empty] | G1 | VFD FAULT 없음
IL-2101A-03 | P-2101A | START | SEQUENCE | AND | G1 | RO START 시퀀스 STEP 2 | AUTO | Y | 3 | SFC_RO_START | YI-Y01-C01-UW-LG-021 | 3 | A/B 교대 운전 로직. * Valve Action : Fail Stop
[5 empty] | G1 | P-2101B 정지 상태 (교대 운전)
IL-2102-01 | XV-2102 | CLOSE | INTERLOCK | OR | G1 | AIT-2002 전도도 High High > 90.27 uS/cm | MANUAL | N | 1 | FB_XV2102_ILK | YI-Y01-C01-UW-LG-021 | 4 | * Valve Action : Fail Close
[5 empty] | G1 | PIT-2003 High High > 8.83 bar 2sec
[5 empty] | G1 | E-STOP PB 동작
IL-2102-02 | XV-2102 | OPEN | PERMISSIVE | AND | G1 | LIT-2005 > 15 % | AUTO | Y | 2 | FB_XV2102_PERM | YI-Y01-C01-UW-LG-021 | 4 | * Valve Action : Fail Close
[5 empty] | G1 | AIT-2001 저항률 >= 17 Mohm-cm
[5 empty] | G1 | XV-2103 상태 정상
IL-2103-01 | XV-2103 | OPEN | INTERLOCK | OR | G1 | PIT-2003 High High > 8.83 bar | AUTO | N | 1 | FB_XV2103_ILK | YI-Y01-C01-UW-LG-021 | 5 | Fail Open. 과압 시 강제 개방. * Valve Action : Fail Open
[5 empty] | G1 | P-2101A 및 P-2101B 모두 정지
IL-2103-02 | XV-2103 | CLOSE | PERMISSIVE | AND | G1 | PIT-2003 < 7.5 bar | AUTO | Y | 2 | FB_XV2103_PERM | YI-Y01-C01-UW-LG-021 | 5 | * Valve Action : Fail Open
[5 empty] | G1 | RO 운전 중 (RUN MODE)
IL-2104-01 | XV-2104 | CLOSE | INTERLOCK | OR | G1 | AIT-2001 저항률 < 17 Mohm-cm 20sec | MANUAL | N | 1 | FB_XV2104_ILK | YI-Y01-C01-UW-LG-022 | 1 | 수질 미달 시 제품수 차단(divert). * Valve Action : Fail Close
[5 empty] | G1 | AIT-2002 전도도 > 10.63 uS/cm
IL-2104-02 | XV-2104 | OPEN | PERMISSIVE | AND | G1 | AIT-2001 >= 17 Mohm-cm 연속 60초 | AUTO | Y | 2 | FB_XV2104_PERM | YI-Y01-C01-UW-LG-022 | 1 | * Valve Action : Fail Close
[5 empty] | G1 | FIT-2004 >= 4.3 m3/h
IL-3101-01 | P-3101 | STOP | INTERLOCK | OR | G1 | PIT-3003 Low Low < 1.17 bar 5sec | MANUAL | N | 1 | FB_P3101_ILK | YI-Y01-C01-UW-LG-031 | 2 | * Valve Action : Fail Stop
[5 empty] | G1 | FIT-3004 Low Low < 3.71 m3/h 10sec
[5 empty] | G1 | MOTOR OVERLOAD TRIP (49)
IL-3101-02 | P-3101 | START | PERMISSIVE | AND | G1 | XV-3102 OPEN 확인 | AUTO | Y | 2 | FB_P3101_PERM | YI-Y01-C01-UW-LG-031 | 2 | * Valve Action : Fail Stop
[5 empty] | G1 | LIT-2005 > 20 %
[5 empty] | G1 | VFD FAULT 없음
IL-3104-01 | R-3104 | OFF | INTERLOCK | OR | G1 | P-3101 정지 | MANUAL | N | 1 | FB_R3104_ILK | YI-Y01-C01-UW-LG-031 | 6 | 무통수 통전은 스택을 파손시킴. 최우선 인터락. * Valve Action : Fail Off
[5 empty] | G1 | FIT-3004 < 3.71 m3/h (무통수 통전 방지)
[5 empty] | G1 | TIT-1004 High > 68.84 degC
[5 empty] | G1 | 정류기 자체 FAULT
IL-3104-02 | R-3104 | ON | PERMISSIVE | AND | G1 | P-3101 운전 중 | AUTO | Y | 2 | FB_R3104_PERM | YI-Y01-C01-UW-LG-031 | 6 | * Valve Action : Fail Off
[5 empty] | G1 | FIT-3004 >= 3.71 m3/h 연속 30초
[5 empty] | G1 | XV-3103 OPEN 확인
IL-3102-01 | XV-3102 | CLOSE | INTERLOCK | OR | G1 | AIT-3002 전도도 High High > 80.05 uS/cm | MANUAL | N | 1 | FB_XV3102_ILK | YI-Y01-C01-UW-LG-031 | 3 | * Valve Action : Fail Close
[5 empty] | G1 | E-STOP PB 동작
IL-3102-02 | XV-3102 | OPEN | PERMISSIVE | AND | G1 | AIT-2001 >= 17 Mohm-cm | AUTO | Y | 2 | FB_XV3102_PERM | YI-Y01-C01-UW-LG-031 | 3 | * Valve Action : Fail Close
[5 empty] | G1 | LIT-2005 > 20 %
IL-5101A-01 | P-5101A | STOP | INTERLOCK | OR | G1 | MOTOR OVERLOAD TRIP (49) | MANUAL | N | 1 | FB_P5101A_ILK | YI-Y01-C01-UW-LG-051 | 2 | 기기 고장 보호. 래치되며 인터락 리셋으로만 해제. * Valve Action : Fail Stop
[5 empty] | G1 | E-STOP PB 동작
[5 empty] | G1 | VFD FAULT 발생
IL-5101A-02 | P-5101A | START | PERMISSIVE | AND | G1 | LIT-4003 > 25 % | AUTO | Y | 2 | FB_P5101A_PERM | YI-Y01-C01-UW-LG-051 | 2 | * Valve Action : Fail Stop
[5 empty] | G1 | XV-5103 OPEN 확인
[5 empty] | G1 | MCC READY 신호 정상
[5 empty] | G1 | VFD FAULT 없음
IL-5101A-03 | P-5101A | STOP | SEQUENCE | OR | G1 | LIT-4003 Low Low (10 %) 5sec (탱크 저수위) | AUTO | Y | 3 | SFC_P5101A_AUTO | YI-Y01-C01-UW-LG-051 | 2 | 자동 운전 정지. 원인 해소 시 자동 재기동. 래치 없음. * Valve Action : Fail Stop
[5 empty] | G1 | XV-5103 CLOSE 확인 3sec (토출 밸브 폐쇄, 체절운전 방지)
IL-5101B-01 | P-5101B | STOP | INTERLOCK | OR | G1 | MOTOR OVERLOAD TRIP (49) | MANUAL | N | 1 | FB_P5101B_ILK | YI-Y01-C01-UW-LG-051 | 3 | 기기 고장 보호. 래치되며 인터락 리셋으로만 해제. A호기와 동일 조건. * Valve Action : Fail Stop
[5 empty] | G1 | E-STOP PB 동작
[5 empty] | G1 | VFD FAULT 발생
IL-5101B-02 | P-5101B | START | PERMISSIVE | AND | G1 | LIT-4003 > 25 % | AUTO | Y | 2 | FB_P5101B_PERM | YI-Y01-C01-UW-LG-051 | 3 | 예비 펌프. A호기 정지 시에만 기동. * Valve Action : Fail Stop
[5 empty] | G1 | XV-5103 OPEN 확인
[5 empty] | G1 | MCC READY 신호 정상
[5 empty] | G1 | VFD FAULT 없음
[5 empty] | G1 | P-5101A 정지 상태 (교대 운전)
IL-5101B-03 | P-5101B | STOP | SEQUENCE | OR | G1 | LIT-4003 Low Low (10 %) 5sec (탱크 저수위) | AUTO | Y | 3 | SFC_P5101B_AUTO | YI-Y01-C01-UW-LG-051 | 3 | 자동 운전 정지. 원인 해소 시 자동 재기동. 래치 없음. * Valve Action : Fail Stop
[5 empty] | G1 | XV-5103 CLOSE 확인 3sec (토출 밸브 폐쇄, 체절운전 방지)
IL-5102-01 | UV-5102 | OFF | INTERLOCK | OR | G1 | P-5101A 및 P-5101B 모두 정지 (무통수) | MANUAL | N | 1 | FB_UV5102_ILK | YI-Y01-C01-UW-LG-051 | 4 | 무통수 시 UV 점등 금지 — 관내 승온. * Valve Action : Fail Off
[5 empty] | G1 | TIT-5005 High High > 60 degC
[5 empty] | G1 | UV 램프 FAULT 신호
IL-5102-02 | UV-5102 | ON | PERMISSIVE | AND | G1 | P-5101A 또는 P-5101B 운전 중 | AUTO | Y | 2 | FB_UV5102_PERM | YI-Y01-C01-UW-LG-051 | 4 | * Valve Action : Fail Off
[5 empty] | G1 | FIT-5006 >= 5 m3/h 연속 20초
IL-5103-01 | XV-5103 | CLOSE | INTERLOCK | OR | G1 | AIT-5001 저항률 < 17 Mohm-cm 30sec | MANUAL | N | 1 | FB_XV5103_ILK | YI-Y01-C01-UW-LG-051 | 3 | * Valve Action : Fail Close
[5 empty] | G1 | AIT-5003 TOC > 5 ppb 30sec
[5 empty] | G1 | E-STOP PB 동작
IL-5103-02 | XV-5103 | OPEN | PERMISSIVE | AND | G1 | LIT-4003 > 25 % | AUTO | Y | 2 | FB_XV5103_PERM | YI-Y01-C01-UW-LG-051 | 3 | * Valve Action : Fail Close
[5 empty] | G1 | AIT-4001 >= 17 Mohm-cm
IL-6101A-01 | P-6101A | STOP | INTERLOCK | OR | G1 | LIT-4003 Low Low (10 %) | MANUAL | N | 1 | FB_P6101A_ILK | YI-Y01-C01-UW-LG-061 | 2 | * Valve Action : Fail Stop
[5 empty] | G1 | PIT-6003 Low Low < 1.5 bar 5sec
[5 empty] | G1 | MOTOR OVERLOAD TRIP (49)
IL-6102-01 | XV-6102 | CLOSE | INTERLOCK | OR | G1 | AIT-6002 저항률 < 17 Mohm-cm 30sec | MANUAL | N | 1 | FB_XV6102_ILK | YI-Y01-C01-UW-LG-061 | 4 | POU 공급 차단. FAB 직결이라 최우선. * Valve Action : Fail Close
[5 empty] | G1 | AIT-6004 TOC High High > 5 ppb
[5 empty] | G1 | E-STOP PB 동작
IL-6102-02 | XV-6102 | OPEN | PERMISSIVE | AND | G1 | P-6101A 운전 중 | AUTO | N | 2 | FB_XV6102_PERM | YI-Y01-C01-UW-LG-061 | 4 | 바이패스 불가 — 품질 직결. * Valve Action : Fail Close
[5 empty] | G1 | AIT-6002 >= 17 Mohm-cm 연속 120초
[5 empty] | G1 | PIT-6003 >= 2.0 bar
[5 empty] | G1 | FAB 측 수요 신호 (DEMAND)
IL-1101A-01 | P-1101A | STOP | INTERLOCK | OR | G1 | PIT-1002 Low Low < 1.31 bar 5sec | MANUAL | N | 1 | FB_P1101A_ILK | YI-Y01-C01-UW-LG-011 | 2 | * Valve Action : Fail Stop
[5 empty] | G1 | MOTOR OVERLOAD TRIP (49)
[5 empty] | G1 | E-STOP PB 동작
IL-1102-01 | XV-1102 | CLOSE | INTERLOCK | OR | G1 | AIT-1001 전도도 High High > 88.94 uS/cm | MANUAL | N | 1 | FB_XV1102_ILK | YI-Y01-C01-UW-LG-011 | 3 | * Valve Action : Fail Close
[5 empty] | G1 | TIT-1004 High High > 68.84 degC
IL-7101-01 | P-7101 | STOP | INTERLOCK | OR | G1 | LIT-7003 Low Low < 15 % | MANUAL | N | 1 | FB_P7101_ILK | YI-Y01-C01-UW-LG-071 | 2 | * Valve Action : Fail Stop
[5 empty] | G1 | MOTOR OVERLOAD TRIP (49)